1	Schiedel HP 5000 DW 25

Doppelwandiges Edelstahl - Abgassystem in Elementbauweise mit Flanschverbindung und Steckende, CE zertifiziert für Über- und Unterdruck bis 5000 Pa; max. Dauerbetrieb bis 600° C. Die Verbindung der rauchgasführenden Innenrohre erfolgt über eine säure- und temperaturbeständige Spezialdichtung und wird mit einem V- förmigen Klemmband arretiert. Der Aussenmantel wird mit einem zusätzlichen Klemmband verbunden. Das Abgassystem HP 5000 DW 25 ist geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten mit gasförmigen und flüssigen Brennstoffen im FU.- Betrieb, sowie für trockenen Betrieb bei Festbrennstoffen.

Ein-, bzw. Anbau innerhalb und außerhalb von Gebäuden.

Bestehend aus Innenrohr, Edelstahl Werkst.-Nr. 1.4404, t = 0,6 mm,

25 mm Mineralfaser-Dämmschicht, und Aussenrohr aus Edelstahl Werkst.-Nr. 1.4301, t = 0,6 mm, einschl. aller erforderlichen Formstücke und Zubehör, sowie Nebenarbeiten nach Angabe.

Vor der Montage ist die Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschorn-steinfeger erforderlich. Der Anschluss des Kondensatablaufstutzens an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen. Die gültigen Bauvorschriften/ DIN-Normen sind zu beachten.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und einbauen nach Montageanleitung

des Herstellers.