1	Schiedel HP 5000, SW

Einwandiges Edelstahl-Abgassystem in Elementbauweise mit 
Flanschverbindung und Steckende, CE zertifiziert für Über- und Unterdruck bis 5000 Pa; max. Dauertemperatur 600° C

Die Verbindung der einzelnen Elemente erfolgt über eine säure- und temperaturbeständige Spezialdichtung, und wird mit einem V-förmigen Klemmband arretiert. Das Abgassystem HP 5000 SW ist geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten mit gasförmigen und flüssigen Brennstoffen im FU- Betrieb, sowie für trockenen Betrieb bei Festbrennstoffen.

Bestehend aus Edelstahl Werkst.-Nr. 1.4404, t = 0,6 mm bis Ø 350 mm, bzw. t = 1,0 mm ab Ø 400 mm, einschl. aller erforderlichen Formstücke 
und Zubehör, sowie Nebenarbeiten nach Angabe.

Vor der Montage ist die Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschorn-steinfeger erforderlich. Der Anschluss des Kondensatablaufstutzens an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen. Die gültigen Bauvorschriften/ DIN-Normen sind zu beachten.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und einbauen nach Montageanleitung

des Herstellers.