## PREDMERSKI OPIS ICS50
Isporuka i montaža Schiedel ICS 50 mm inox dimnjačkog sistema. Predviđen je za rad u temperaturnom režimu ≤ 600 °C za gas, ulje i čvrsta goriva. Režim rada pod pritiscima: Negativni pritisak (N1 ≤ 40 Pa); Pozitivni (P1 ≤ 200 Pa). Dimnjački sistem je dvoplašni izolovan sa sledećim karakteristikama: izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika unutrašnja cev od materijala W.Nr. 1.4404 (316L), spoljašnja cev od materijala W.Nr. 1.4301 (304), izolacija debljine 50mm izrađena od materijala Superwool Plus keramička vuna gustine 96 kg/m3 . Unutrašnja cev debljine 0.6mm za prečnike 130mm do 700mm, ( 1 mm opciono ), 1mm za prečnike 750mm do 1200mm. Elementi dimnjačkog sistema su otporni na koroziju i izradjeni su laserskim zavarivanjem u zaštitnoj atmosferi. Dimnjački sistem mora biti otporan na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih gasova. Utični deo spojeva elemenata dimnjačkog sistema omogućuje kontinualnost izolacije sistema. Prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja se obezbeđuje preko dilatacionih spojeva dimnjačkih elemenata. Toplotna otpornost dimnjačkog sistema je 0,59 m2K/W mereno na 200 °C prema EN 1859. ICS dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima,adapterom za priključak na kotao , kondenz posudom , priključcima za reviziju i kotao ,priključka za kontinualno merenje emisije,osnovnih cevi,teleskopskih cevi, dilatacionim elementom sa konzolama, expl/impl klapni sa priključkom, regulatorom promaje, kolenima, zidnim HD držačima za ankerisanje , spojnicama za spojeve segmenata, opšivke i završetka dimnjaka. ICS 50 sistem mora biti u potpunosti sa karakteristikama prema standardu SRPS EN 1856-1 i 2. Montažu dimnjačkog sistema izvršiti prema upustvu proizvođača. Proizvođač dimnjačkog sistema mora ispuniti sledeće uslove: potvrdu o kvalitetu upravljačkog sistema "Quality Management systems ISO 9001, minimalnu garanciju min.10 godina na dimnjački sistem i Polisu osiguranja sa minimalno osiguranom sumom dvostruke vrednosti isporučenog dimnjačkog sistema od štetnih događaja odnosno ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA PROISTEKLA IZ UPOTREBE PROIZVODA...