ICS 5000 - DOPPIA PARETE SUPERWOOL a 5000 Pa e T 600 °C

Per Gruppi Elettrogeni  di Cogenerazione

Sistema camino marcato CE a doppia parete in acciaio inossidabile ICS5000 (Inox-Inox), precoibentato con lana ceramica SUPERWOOL. Parete interna in acciaio AISI 316 L spessore 25 mm, parete esterna in acciaio inox AISI 304 (14031) con finitura lucida BA. Tenuta fino a 5000 Pa e resistente fino ai 600°C di temperatura. Idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V3 secondo UNITS 11278), per funzionamento a secco (D).

• Gamma diametri da 80 mm. a 600 mm.

• Parete interna in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo UNI EN 10088 nr. 1.4404) avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V3.

• Parete esterna di spessore, realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo UNI EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna lucida BA.

• Guarnizione di tenuta (H1) conforme alla norma UNI EN 14241

• Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica a vite e guarnizione.

• Isolamento termico avente spessore di 25 mm, in lana ceramica SUPERWOOL

Il sistema camino, ai fini della marcatura CE, è dichiarato conforme secondo UNI EN 1856-1 nelle seguenti condizioni:

Con guarnizione di tenuta T600 H1 D V3 L50050 O75